Alarm sistemi alarm izleme ve 256 olay arabelleği ile donatılmış modüler tabanlı bir sistem olacaktır.

Alarm sistemi üzerinde 4 yerleşik zon girişi olacak,zon çiftlemesi ile 8 zona çıkması sağlanacaktır.Sistem bağımsız 2 kısımdan birine atanabilir 32 zona genişletilebilir olmalıdır.

Alarm sistemi 4-kablo haberleşme veriyoluna bağlanacak 15 keypad modülünü destekleyebilir olmalıdır.Keypadler kontrol paneli ile standart kablo ile 76m. 18AWG kablo ile 230m.'ye kadar haberleşebilmelidr.

1 montajcı kodu,1 sistem ana kodu, 2 yardımcı ana kodu ve 29 kullanıcı kodu desteklemelidir.Kullanıcı kodları uzunluğu dört veya altı basamaklı olmalıdır.

Telefon hattı kontrol paneline doğrudan RJ31 yoluyla bağlanabilmelidir. Telefon hattı kontrol paneli tarafından denetlenebilmelidir.. Kontrol paneli dijital CTR-21 onaylı arayıcı içermelidir.

Kontrol paneli 1.1A switching güç kaynağı, 16.5Vac 20/40VA için bir güç girişi içermelidir.
50-60Hz transformatör ve bir 12V 7Ah yedek aküsü olmalıdır.

Tüm kontrol paneli programlaması vemodüllerin programlaması elektrik kesildiğinde veya aküsünün bitmesinde silinemeyen bellekte saklanmalıdır.

Keypadler kısım ve bölge durumunu, alarm hafızasını ve sistemde herhangi bir hata olduğunu gösterebilmelidir.

Kontrol panelinde bir seri port konnektörü, bir hafıza anahtarı konnektörü, bir E-BUS konnektörü ve bir arayıcı konnektör olmalıdır.

Kontrol paneli elle herhangi bir tuş takımı ile programlanabilir olacaktır.

Kontrol paneline bir hafıza anahtarı ile kopyalama ve kontrol paneli programlaması indirmek için kullanılabilmeye uygun olmalıdır.

Yükleme / indirme yazılımı olmalı ve kontrol paneli,modüller için montajcılar  tarafından kullanılabilir olmalıdır.

Programlama, on-line izleme, olayları arama ve raporları yazma ve görüntüleme olmalıdır.

Yazılım modem aracılığıyla sabit telefon hattı üzerinden uzaktan,IP-GPRS bağlantısı ile internet üzerinden  veya ara adaptör bağlantısı ile montaj yerinde panele bağlanmayı sağlayacaktır.

Yazılımın birçok farklı dillerde kullanımı olmalıdır.

Panele bağlanacak keypad üzerinde 1 zon girişi olmalı gerektiğinde kullanılabilmelidir.

Keypad üzerinden aktif edilebilecek 3 adet farklı panik alarmı olmalıdır. Gözlem istasyonu bu panik alarmlarını Polis, Ambulans, İtfaiye gibi alabilmelidir.

Keypad 8 adet tek tuş aktivasyonlu butona sahip olmalıdır. Bölgelere zil özelliği verilebilmelidir.

Panelin üzerine takılıp çalıştırılacak ses modülü kullanılarak, alarmın hangi kısım ve zondan geldiği,alarmın hırsızlık,yangın,panik alarmı olup olmadığının bilgisi alınabilmelidir.

Uzaktan sabit veya GSM hattı üzerinden panelin üzerine takılacak ses modülü aranıp kullanıcı kodu girilerek sistemi kurma veya devredışı bırakma, PGM çıkışlarını kontrol etme açma veya kapatma yapabilmelidir.

Sistem 3 adet sekiz zon kablolu genişleme modülünü desteklemelidir.

Sistemde birden fazla kablosuz aksesuar ve ekipman kullanıma izin verecek 868MHz bir kablosuz tranceiver modülü takılabilir olmalıdır.

Bölgeler bölge özelliklerine göre farklı farklı tiplerde programlanabileceği 36 farklı zon tipi 
olmalıdır. Her bölge iki farklı kısımdan birine atanabilmelidir.

Otomatik Bölge Kapama, Bypaslanabilir Bölge, Sesli Alarm, Kesikli Alarm, Sessiz Alarm, Akıllı bölge, Alarm Aktarımı Gecikmeli ve RF denetimi gibi seçenekleri içermelidir

32 bölge sürekli denetleniyor olacaktır. Sistem sabotajı,düşük pil denetimi yapabilmelidir.

Elektrik kesintisi,siren hatası, haberleşme hatası, sabotaj ve bölge kablolama hatası, modül sabotajı, yangın devresi, saat hatası, modül denetim kaybı veya tuş takımı hatası gibi durumlarda  kurmayı engeleyebilir özellikte olmalıdır.

Elektrik kesintisi,siren hatası, haberleşme hatası, sabotaj ve bölge kablolama hatası, modül sabotajı, yangın devresi, saat hatası, modül denetim kaybı veya tuş takımı hatası gibi durumlarda  keypadden hataları gösterebilmelidir.

Panel üzerindeki bölgeler için giriş hızı 10 ile 255 milisaniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Panel kartı üzerinde programlanabilir çıkışlar (PGM) olmalıdır.

Kontrol paneli üzerinde 100mA değerinde düşük akım için programlanabilir çıkışa sahip olmalıdır.

PGM Programlamasında en az 1000 seçenekli kombinasyon sağlamalıdır.Aktivasyon  programlaması ile aktif. Devredışı programlaması ile devredışı kalması olaya bağlı veya saniye-dakika aralığı girilerek  olmalıdır.

Alarm sistemi 16 PGM'i destekler yapıda olacaktır.

Alarm sistemi  Ademco Contact ID, SIA, çağrı cihazı ve birçok standart rapor kodu formatlarını desteklemelidir.

Her kısım bir hesap numarasına sahip olacaktır.

2 gözlem istasyonu telefon numarası,1 yedek telefon numara, 1 çağrı cihazı numarası destekliyor olmalıdır.

Gözlem istasyonu veya sadece bir izleme telefon numarası için maksimum arama denemesinden sonra başarısız olduğunda her başarısız deneme sonrasında yedek telefon numarasını çevirmelidir.

Otomatik Test Raporu özelliği ile birkaç bir döngü içerisinde günde bir defa,farklı gün aralıklarında,saat başı, kurulu iken farklı zamanlarda gibi belirli zaman aralıklarında düzenli olarak test raporu gönderebilmelidir.

Alarm sistemi, hiçbir hareket olmadığında ve düzenli olarak otomatik zamanlanmış şekilde, evde,uyku veya tam kurulum olarak kurulabilmelidir.

Sistemin giriş,çıkış,evde ve uyku kurulum süreleri1 ile 255 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Kontrol paneli iki kısım için ayrı ayrı siren çalma süresini desteklemelidir.

Siren çalma süreleri iki kısım için 1 ve 255 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

Yanlış alarmları önlemek için akıllı bölge özelliği olmalı ve akıllı bölge süresi girilebilmelidir.

Sisteme montajcı kodu,ana kodu,yardımcı 2 ana kod ve kullanıcı kodu olarak toplamda 1 programcı kodu 32 kullanıcı kodu tanıtılabilir olmalıdır.

Sistem ana1,ana2 ve kullanıcı kodlarına zorlamalı kurma,bypaslı kurma,evde kurma,uyku kurma,sadece kurma,sadece PGM çıkışı aktif etme ve tehdit kodu özelliği verilebilmelidir.

Kullanıcılar kendi kullanıcı kodlarına atanan tüm kısımları kontrol edebilmelidir.

Kullanıcılara bir veya daha fazla kısma atanabilmelidir.